ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Λήψη προσφορών για  δαπάνη ποσού  4.000,00 €  (τεσσάρων χιλιάδων ευρώ) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, για την συντήρηση του κεντρικού Υποσταθμού μέσης τάσης (3Μ/Σ) και έλεγχος καλής λειτουργίας για τις ανάγκες του Τμ. Συντήρησης  του ΤΕΙ Θεσσαλίας όπως περιγράφεται παρακάτω:

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Ετήσιο Πρόγραμμα Περιοδικού Ελέγχου και Συντήρησης Υποσταθμού Μέσης Τάσης  20 KV στο ΤΕΙ/Θ

Το ετήσιο πρόγραμμα Περιοδικού ελέγχου και συντηρήσεως περιλαμβάνει μια επίσκεψη για την προληπτική ετήσια συντήρηση του Υ/Σ.

Για την ανωτέρω εργασία απαιτείται διακοπή ηλεκτροδότησης του Υ/Σ.

Με το πέρας των εργασιών θα εκδίδεται πιστοποιητικό συντήρησης μετρήσεων και προτάσεις βελτίωσης.

Κατά την ΕΤΗΣΙΑ συντήρηση θα γίνουν οι παρακάτω εργασίες και έλεγχοι :

1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ

1. Οπτικός έλεγχος του εξοπλισμού Υποσταθμού.

2. Οπτικός έλεγχος βοηθητικού εξοπλισμού.

3. Οπτικός έλεγχος οργάνων μέτρησης και ενδείξεων.

4. Οπτικός έλεγχος καλωδίων ισχύος και βοηθητικών.

5. Έλεγχος λειτουργίας κυκλωμάτων προστασίας.

6. Έλεγχος πεδίου Πυκνωτών

7. Έλεγχος φωτισμού , πυρασφάλειας ,σήμανσης ,προστατευτικών μέσων

8. Ακουστικός έλεγχος.

9. Καταγραφή κατάστασης εξοπλισμού.

2.  ΧΩΡΟΣ ΠΙΝΑΚΑ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ  20 KV

1. Έλεγχος της σωστής λειτουργίας των διακοπτών Μέσης Τάσεως.

2. Έλεγχος της σωστής λειτουργίας του γειωτή

3. Έλεγχος της σωστής λειτουργίας των μηχανισμών οπλισμού διακοπής       των διακοπτών και γειωτή.

4. Έλεγχος και συντήρηση των επαφών των διακοπτών.

5. Έλεγχος πηνίων εργασίας (trip) διακοπτών

6. Έλεγχος και συντήρηση των επαφών των ασφαλειών.

7. Έλεγχος των ζυγών και σύσφιξη αυτών όπου απαιτείται.

8. Έλεγχος και συντήρηση των μονωτήρων.

9. Έλεγχος μονώσεων πίνακα Μ.Τ

10. Έλεγχος της σωστής λειτουργίας των βοηθητικών κυκλωμάτων.

11. Γενικός καθαρισμός του εσωτερικού του Πίνακα Μ.Τ.

12. Έλεγχος ακροκιβωτιων

13. Έλεγχος φυσιγγίων Μ.Τ

14. Λίπανση μηχανικών μερών διακόπτη Μ.Τ

15. Έλεγχος γειώσεων πίνακα

16. Έλεγχος λειτουργικότητας διακόπτη Μ.Τ

17. Έλεγχος για οπές από όπου θα ήταν δυνατή η διείσδυση τρωκτικών κτλ

18. Έλεγχος λειτουργίας ηλεκτρονόμων προστασίας Μ/Στων

19. Έλεγχος Μ/Στων έντασης και τάσης και συντήρηση αυτών (εφόσον υπάρχουν)

20. Γενικός καθαρισμός του πίνακα Μ.Τ.

3. ΧΩΡΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ

1. Συμπλήρωση ελαίου Μ/Στων  και έλεγχος στάθμης ελαίου αυτών σύμφωνα με τη θερμοκρασία λειτουργίας τους.

2. Έλεγχος διαρροής ελαίου Μ/Στη (Για Μ/Στες ελαίου)

3. Έλεγχος κατάστασης κελύφους Μ/Στη (Για Μ/Στες ελαίου)

4. Συσφίξεις Μ/Στη σε σώμα και μονωτήρες

5. Αντικατάσταση silica gel Μ/Στη (Για Μ/Στες ελαίου)

6. Εξαερισμός από σώμα και μονωτήρες (Για Μ/Στες ελαίου)

7. Δειγματοληψία ελαίου για έλεγχο διηλεκτρικής αντοχής (Για Μ/Στες ελαίου) και αντικατάσταση ελαίου εφόσον αυτό απαιτηθεί

8. Έλεγχος ρητίνης Μ/Στη και μαγνητικού πυρήνα (Για Μ/Στες ξηρού τύπου)

9. Καθαρισμός εσωτερικού πηνίων Μ/Στη (Για Μ/Στες ξηρού τύπου)

10. Έλεγχος και συντήρηση των ακροκιβωτίων των καλωδίων Μ.Τ.

11. Έλεγχος και καθαρισμός των καλωδίων Μ.Τ και Χ.Τ στο χώρο των Μ/Στων

12. Έλεγχος και συντήρηση των μονωτήρων του Μ/Σ.

13. Έλεγχος θερμοκρασίας

14. Εξωτερικός καθαρισμός του Μ/Σ.

15. Έλεγχος μονώσεων Μ/Στη

16. Έλεγχος συστημάτων προστασίας Μ/Στη και δοκιμή σωστής λειτουργίας.

17. Μέτρηση γειώσεων ουδέτερου κόμβου Μ/Στη και μεταλλικών μερών

18. Έλεγχοι συσφίξεων

19. Μέτρηση μονώσεων Μ/Στη

20. Μέτρηση αντιστάσεων Μ/Στη (πηνία Μ.Τ και Χ.Τ)

21. Μέτρηση μονώσεων καλωδίων Μ.Τ

22. Έλεγχος και μέτρηση επάρκειας ατομικής αντιστάθμισης Μ/Στη

23. Γενικός καθαρισμός του χώρου του Μ/Στη.

4.  ΧΩΡΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ Χ.Τ

1. Έλεγχος της κανονικής λειτουργίας του γενικού διακόπτη Χ.Τ.

2. Έλεγχος καλής λειτουργιάς επιμέρους διακοπτών Χ.Τ

3. Έλεγχος συσφίξεων πίνακα Χ.Τ

4. Έλεγχος στηρίξεων – συσφίξεων μπαρών πίνακα

5. Έλεγχος της σωστής λειτουργίας των βοηθητικών κυκλωμάτων του Υ/Σ.

6. Έλεγχος καλής λειτουργίας οργάνων μέτρησης και ενδείξεων.

7. Έλεγχος και μέτρηση επάρκειας κεντρικής αντιστάθμισης (πυκνωτών)

8. Καθαρισμός πίνακα και περιβάλλοντα χώρου

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ

- Οι χειρισμοί σε διακόπτες μέσης τάσης Θα γίνονται υπό  την επίβλεψη Διπλ.Η-Μ Μηχανικού (Πολυτεχνείου), από Πτυχιούχο ηλεκτρολόγο μηχανικό (ΤΕΙ) με άδεια Α τάξης και  σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία

- Τυχόν υλικά (εξοπλισμού υποσταθμού) που θα αντικαθίστανται επιβαρύνουν τον πελάτη, με την έκδοση των σχετικών παραστατικών ύστερα από σχετική ανάλυση και έγκριση της προκύπτουσας δαπάνης.

- Για την επίβλεψη της λειτουργίας, την συντήρηση, την τυχόν  αποκατάσταση βλαβών και αντικατάσταση οργάνων, διακοπτών και λοιπών στοιχείων του εξοπλισμού του Υποσταθμού χρησιμοποιούνται αδειούχοι πεπειραμένοι ηλεκτροτεχνίτες.

- Εργασίες επισκευής ή προληπτικής συντήρησης που απαιτούν διακοπή ηλεκτροδότησης του Υ/Σ θα πραγματοποιούνται μετά από συνεννόηση με τον υπεύθυνο του εργοδότη.

- Η χορήγηση πιστοποιητικών και υπεύθυνων δηλώσεων προς ΔΕΗ για την επαναηλεκτροδότηση Υ/Σ, επανέλεγχο ηλεκτρολογικής εγκατάστασης κτλ να γίνει και από την εταιρεία σας.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ | ΦΠΑ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ Α) ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ (3Μ/Σ) Β) ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΤΜ. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (1Μ/Σ) Γ) ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΔΔΕ (1Μ/Σ) |  |  |
|  |  | ΓΕΝ.ΣΥΝΟΛΟ |  |

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

1.   Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν εκτός από  την οικονομική προσφορά και ΥΔ Ν.1599/85 στην οποία να δηλώνουν των συμμόρφωση-αποδοχή  (επί ποινή απόρριψης) των όρων που περιγράφονται στο κεφάλαιο ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ.

2.  Κατάθεση στο πρωτόκολλο του ΤΕΙ Θεσσαλίας, σε κλειστό φάκελο στον οποίο θα περιέχονται δύο άλλοι κλειστοί φάκελο, ένας με την ΥΔ και ένας με την οικονομική προσφορά. Κριτήριο κατακύρωσης η χαμηλότερη τιμή.

3. Ημερομηνία λήξης προσφορών η 5/7/2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00.

4. Άνοιγμα την ίδια ημέρα (δηλαδή Τρίτη 5/7/2016) ώρα 11.00 στην αίθουσα διαγωνισμών της οικονομικής υπηρεσίας, παρουσία των ενδιαφερομένων.