ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Λήψη προσφορών για  δαπάνη ποσού  700,00 €  (επτακοσίων ευρώ και ενενήντα λεπτών) για την συντήρηση-αναγόμωση των πυροσβεστήρων των Τμημάτων του ΤΕΙ στην Καρδίτσα όπως περιγράφονται παρακάτω.:

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | Τιμή συντήρησης ανά τεμάχιο (χωρίς ΦΠΑ) | Τιμή συντήρησης ανά τεμάχιο (με ΦΠΑ) | Τιμή αναγόμωσης ανά τεμάχιο (όπου απαιτείται) (χωρίς ΦΠΑ) | Τιμή αναγόμωσης ανά τεμάχιο (όπου απαιτείται) (με ΦΠΑ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Πυροσβεστήρας CO2 2 Kg Δοχείο πιστοποιημένο κατά CE από ΤUV, κλείστρο πιστοποιημένο από ΤUV. |  |  |  |  |
| 2. | Πυροσβεστήρας CO2, 5 Kg. Δοχείο πιστοποιημένο κατά CE από ΤUV, κλείστρο πιστοποιημένο από ΤUV με λάστιχο, χοάνη. |  |  |  |  |
| 3. | Πυροσβεστήρας 6 Kg, ξηράς σκόνης ABC 40 Δοχείο μονόραφο, κόκκινο, πιστοποιημένο κατά CE |  |  |  |  |
| 4. | Πυροσβεστήρας 12 Kg, ξηράς σκόνης ABC 40 Δοχείο μονόραφο, κόκκινο, πιστοποιημένο κατά CE |  |  |  |  |
| 5. | Πυροσβεστήρας οροφής 6 Kg, ξηράς σκόνης ABC 40 Δοχείο μονόραφο, κόκκινο, πιστοποιημένο κατά CE. Σκόνη ABC 40% . Κατάλληλο για φωτιές τύπου A B C D E. |  |  |  |  |
| 6. | Πυροσβεστήρας οροφής 12 Kg, ξηράς σκόνης ABC 40 Δοχείο μονόραφο, κόκκινο, πιστοποιημένο κατά CE. Σκόνη ABC 40% . Κατάλληλο για φωτιές τύπου A B C D E. |  |  |  |  |

Ο αριθμός των πυροσβεστήρων προς συντήρηση – αναγόμωση κατά προσέγγιση είναι:

95 τεμ. ΞΚ 6 Kg,       3 τεμ. CO2  2 Kg,       25 τεμ. CO2 5 Kg,      4 τεμ. ΞΚ οροφής 12 Kg

3 τεμ. ΞΚ οροφής 6 Kg.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Η συντήρηση – αναγόμωση των πυροσβεστήρων αφορά τα τμήματα του ΤΕΙ στην Καρδίτσα (Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, Τμήμα Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου, Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων και Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας, Σπουδαστικές εστίες). Σημείωση: Οι Πυροσβεστήρες που έχουν ημερομηνία λήξης μέσα στο 2015, δεν θα περισυλλεγούν για συντήρηση.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Η ετήσια συντήρηση - αναγόμωση θα περιλαμβάνει τις εξής επί μέρους εργασίες:

–  τον πλήρη έλεγχο καλής λειτουργίας όλων των πυροσβεστήρων

–  τον εντοπισμό και διάγνωση πιθανών βλαβών ή φθορών στα εξαρτήματα λειτουργίας τους και την αποκατάσταση αυτών.

–  κάθε άλλη εργασία που δεν αναφέρεται ρητά αλλά είναι απαραίτητη για τη σωστή λειτουργία των πυροσβεστικών μέσων του ΤΕΙ/Θ.

Οι προς έλεγχο  συντήρηση - αναγόμωση πυροσβεστήρες :

α)    θα αναγράφουν σε ειδική αυτοκόλλητη πινακίδα το είδος της κατασβεστικής ουσίας, την ημερομηνία αναγόμωσης, την ημερομηνία λήξης της αναγόμωσης, και την πίεση της υδραυλικής δοκιμής, επικολλημένη στο σώμα του πυροσβεστήρα.

β)    οποιαδήποτε παραμόρφωση του σώματος του πυροσβεστήρα, στρέβλωση, διαρροή ή παλαιότητα θα έχει σαν αποτέλεσμα την απόρριψη του πυροσβεστήρα σε συνεργασία με τον αρμόδιο και την άμεση αντικατάστασή του.

γ)    οι πυροσβεστήρες θα φέρουν ασφάλεια με μολυβδοσφραγίδα ή το ειδικό πλαστικό δεματικό, για την ισχύ της εγγύησης που θα δοθεί.

Ο έλεγχος, η συντήρηση και η αναγόμωση των πυροσβεστικών μέσων θα γίνει σε εφαρμογή των ΚΥΑ 618/43/2005 (ΦΕΚ 52/Β/20-1-2005) «Προϋποθέσεις διάθεσης στην αγορά πυροσβεστήρων, διαδικασίες συντήρησης, επανελέγχου και αναγόμωσης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την ΚΥΑ 17230/671/2005 (ΦΕΚ 1218/Β/1-9-2005) καθώς και της εγκυκλίου του Υπουργείου Ανάπτυξης 15325/871/26-6-2008 «Τοποθέτηση δακτυλίου ελέγχου στους πυροσβεστήρες» και της όποιας ισχύουσας σήμερα νομοθεσίας περί ελέγχου, συντήρησης και αναγόμωσης πυροσβεστήρων.

Ο δακτύλιος θα είναι κατασκευασμένος από υλικό συμπαγές, ενιαίο κυκλικού σχήματος (δίσκος) ο οποίος θα φέρει στο κέντρο του οπή με σταθερή διάμετρο και η περιφέρεια του θα εφάπτεται στο κέλυφος του πυροσβεστήρα έτσι ώστε να μην επιτρέπει τον δακτύλιο να μετακινηθεί και να αφαιρεθεί από το κέλυφος του πυροσβεστήρα παρά μόνο στην περίπτωση που το σύνολο των εξαρτημάτων του πώματος μηχανισμού εκτόξευσης (μανόμετρο και κλείστρο κλπ) αφαιρεθούν τελείως.

Κατά τη διάρκεια της αναγόμωσης των πυροσβεστήρων, αυτοί θα αντικαθίστανται με εφεδρικούς της αναδόχου εταιρείας ώστε να μη μείνει το ΤΕΙ/Θ ακάλυπτο από πυροσβεστικά μέσα. Κάθε πυροσβεστήρας θα κωδικοποιείται και θα επανατοποθετείται στην ίδια θέση από όπου παραλήφθηκε, με ευθύνη του Αναδόχου και με υπόδειξη της Υπηρεσίας.

Ο ανάδοχος  πρέπει να παραλαμβάνει με δική του ευθύνη και δικά του μέσα από το χώρο του ΤΕΙ (αίθουσες, εργαστήρια, γραφεία, κοινόχρηστους χώρους, υπόγεια, λεβητοστάσια κλπ) τους πυροσβεστήρες που είναι προς έλεγχο και συντήρηση και να τους καταγράφει. Στη συνέχεια και σε συνεργασία με το προσωπικό των τμημάτων στην Καρδίτσα, να επανατοποθετούνται ορθά στην αρχική τους θέση εφόσον έχουν αναγομωθεί ή συντηρηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες πυροσβεστικές διατάξεις.

Σε περίπτωση που ο ανάδοχος διαπιστώσει βλάβες – ζημιές επάνω στους πυροσβεστήρες (πχ. σωληνάκια, μανόμετρα, βουλιαγμένες φιάλες κλπ), θα πρέπει να τις αναφέρει στο τμήμα συντήρησης του ΤΕΙ.

Ο ανάδοχος θα διαθέτει όχημα περισυλλογής των πυροσβεστήρων και το κόστος μεταφοράς τους θα βαρύνει τον ίδιο. Με την περισυλλογή θα κατατεθεί διπλό έντυπο στο Γραφείο Συντήρησης του ΤΕΙ/Θ στο οποίο θα αναγράφεται επακριβώς η ποσότητα και το είδος των πυροσβεστήρων που πρόκειται να αναγομωθούν. Η αναγόμωση και ο έλεγχος όλων των πυροσβεστικών μέσων των τμημάτων στην Καρδίτσα, θα πρέπει να ολοκληρωθεί σε διάστημα 10 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία που θα ορίσει το τμήμα Συντήρησης του ΤΕΙ.

Δειγματοληπτικός έλεγχος και χρήση των πυροσβεστήρων μπορεί να γίνει κατά τη διάρκεια της παράδοσης μετά από συντήρηση ή αναγόμωση. Μετά τον έλεγχο, η ανάδοχος εταιρεία χωρίς άλλη χρέωση είναι υποχρεωμένη να αναγομώσει τους πυροσβεστήρες.

Μετά το πέρας των εργασιών ο Ανάδοχος θα υποβάλει γραπτή έκθεση για την κατάσταση των πυροσβεστικών μέσων του ΤΕΙ/Θ. Επίσης θα υποβάλει και Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμου 1599/86 για την αναγόμωση των πυροσβεστήρων, σύμφωνα με τις διατάξεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία.

Η ανάδοχος εταιρεία οφείλει να αποκαταστήσει με δικές της δαπάνες τυχόν βλάβες και ζημιές που θα προκύψουν από δική της υπαιτιότητα στις εγκαταστάσεις του ΤΕΙ/Θ.

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

- Η προμήθεια μπορεί να κατοχυρωθεί στο σύνολο ή τμηματικά.

- Ημερομηνία λήξης προσφορών η 4/11/2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00

- Κατάθεση στο πρωτόκολλο του ΤΕΙ Θεσσαλίας.

- Άνοιγμα την ίδια ημέρα (δηλαδή Τρίτη 4/11/2014) ώρα 12.00 στην αίθουσα διαγωνισμών της οικονομικής υπηρεσίας, παρουσία των ενδιαφερομένων.