| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ |  |  |
| --- | --- | --- |
| ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ |  |  |
| (Τ.Ε.Ι.) ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |  |  |
| Δ.ΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦ: Τσιτσιβάς Δημήτριος ΤΗΛΕΦ.: 2410-684391 |  |  |

Δαπάνη για ποσό  2.300,00 …. €   (δύο χιλιάδες τριακόσια ευρώ)  για την παροχή υπηρεσιών που αναφέρονται παρακάτω για τις ανάγκες του ΤΕΙ Θεσσαλίας.

Ετήσια αναγόμωση πυροσβεστήρων του ΤΕΙ Θεσσαλίας:

|  | Είδος πυροσβεστήρα | Τεμάχια |
| --- | --- | --- |
| 1 | 6 kg Ξ.Κ. | 250 |
| 2 | 12 kg Ξ.Κ. οροφής | 31 |
| 3 | 12 kg Ξ.Κ. | 10 |
| 4 | 2 kg CO2 | 125 |
| 5 | 5 kg CO2 | 37 |
| 6 | 6 kg Ξ.Κ. οροφής | 4 |

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Το ΤΕΙ Θεσσαλίας (ΤΕΙ/Θ) διαθέτει 460  πυροσβεστήρες διαφόρων τύπων στα κτίρια όπου στεγάζει τις υπηρεσίες του.

Αντικείμενο της ανάθεσης αυτής είναι ο έλεγχος, η συντήρηση και η αναγόμωση των πυροσβεστήρων που το ΤΕΙ/Θ διαθέτει για τις ανάγκες της απρόσκοπτης λειτουργίας αυτών σε περίπτωση πυρκαγιάς για ένα (1) έτος. Συγκεκριμένα υπάρχουν:

|  | Είδος πυροσβεστήρα | Τεμάχια |
| --- | --- | --- |
| 1 | 6 kg Ξ.Κ. | 250 |
| 2 | 12 kg Ξ.Κ. οροφής | 31 |
| 3 | 12 kg Ξ.Κ. | 10 |
| 4 | 2 kg CO2 | 125 |
| 5 | 5 kg CO2 | 37 |
| 6 | 6 kg Ξ.Κ. οροφής | 4 |

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Η ετήσια αναγόμωση θα περιλαμβάνει τις εξής επί μέρους εργασίες:

–  τον πλήρη έλεγχο καλής λειτουργίας όλων των πυροσβεστήρων

–  τον εντοπισμό και διάγνωση πιθανών βλαβών ή φθορών στα εξαρτήματα λειτουργίας τους και την αποκατάσταση αυτών

–  κάθε άλλη εργασία που δεν αναφέρεται ρητά αλλά είναι απαραίτητη για τη σωστή λειτουργία των πυροσβεστικών μέσων του ΤΕΙ/Θ.

Οι προς έλεγχο, συντήρηση, αναγόμωση πυροσβεστήρες :

α)    θα αναγράφουν σε ειδική αυτοκόλλητη πινακίδα το είδος της κατασβεστικής ουσίας, ημερομηνία αναγόμωσης, η ημερομηνία λήξης της αναγόμωσης, και η πίεση της υδραυλικής δοκιμής, επικολλημένη στο σώμα του πυροσβεστήρα.

β)    οποιαδήποτε παραμόρφωση του σώματος του πυροσβεστήρα, στρέβλωση, διαρροή ή παλαιότητα θα έχει σαν αποτέλεσμα την απόρριψη του πυροσβεστήρα σε συνεργασία με τον αρμόδιο και την άμεση αντικατάστασή του.

γ)    οι πυροσβεστήρες θα φέρουν ασφάλεια με μολυβδοσφραγίδα ή το ειδικό πλαστικό δεματικό, για την ισχύ της εγγύησης που θα δοθεί.

Ο έλεγχος, η συντήρηση και η αναγόμωση των πυροσβεστικών μέσων θα γίνει σε εφαρμογή των ΚΥΑ 618/43/2005 (ΦΕΚ 52/Β/20-1-2005) «Προϋποθέσεις διάθεσης στην αγορά πυροσβεστήρων, διαδικασίες συντήρησης, επανελέγχου και αναγόμωσης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την ΚΥΑ 17230/671/2005 (ΦΕΚ 1218/Β/1-9-2005) καθώς και της εγκυκλίου του Υπουργείου Ανάπτυξης 15325/871/26-6-2008 «Τοποθέτηση δακτυλίου ελέγχου στους πυροσβεστήρες» και της όποιας ισχύουσας σήμερα νομοθεσίας περί ελέγχου, συντήρησης και αναγόμωσης πυροσβεστήρων.

Ο δακτύλιος θα είναι κατασκευασμένος από υλικό συμπαγές, (και σε καμία περίπτωση ελαστικός)

ενιαίο κυκλικού σχήματος(δίσκος) ο οποίος θα φέρει στο κέντρο του οπή με σταθερή διάμετρο και η

περιφέρεια του θα εφάπτεται στο κέλυφος του πυροσβεστήρα έτσι ώστε να μην επιτρέπει τον δακτύλιο

να μετακινηθεί και να αφαιρεθεί από το κέλυφος του πυροσβεστήρα παρά μόνο στην περίπτωση που το

σύνολο των εξαρτημάτων του πώματος μηχανισμού εκτόξευσης (μανόμετρο και κλείστρο

κλπ) αφαιρεθούν τελείως.

Κατά τη διάρκεια της αναγόμωσης των πυροσβεστήρων, αυτοί θα αντικαθίστανται με εφεδρικούς της Αναδόχου εταιρείας ώστε να μη μείνει το ΤΕΙ/Θ ακάλυπτο από πυροσβεστικά μέσα. Κάθε πυροσβεστήρας θα κωδικοποιείται και θα επανατοποθετείται στην ίδια θέση από όπου παραλήφθηκε, με ευθύνη του Αναδόχου και με υπόδειξη της Υπηρεσίας.

Σε περίπτωση που διαπιστωθούν κενές θέσεις πυροσβεστήρων που δεν υπάρχουν φιάλες, να καταγράφονται ώστε να τοποθετηθούν νέοι πυροσβεστήρες. Ο ανάδοχος (με παρουσία υπαλλήλου του τμήματος συντήρησης) πρέπει παραλαμβάνει με δική του ευθύνη και δικά του μέσα από το χώρο του ΤΕΙ (αίθουσες, εργαστήρια, γραφεία, κοινόχρηστους χώρους, υπόγεια, λεβητοστάσια κλπ) τους πυροσβεστήρες που είναι προς έλεγχο και συντήρηση και να τους καταγράφει. Στη συνέχεια και σε συνεργασία με το τμήμα συντήρησης του ΤΕΙ, να επανατοποθετούνται ορθά στην αρχική τους θέση εφόσον έχουν αναγομωθεί και συντηρηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες πυροσβεστικές διατάξεις.

Σε περίπτωση που ο ανάδοχος διαπιστώσει βλάβες – ζημιές επάνω στους πυροσβεστήρες (πχ. σωληνάκια, μανόμετρα, βουλιαγμένες φιάλες κλπ), θα πρέπει να τις αναφέρει στο τμήμα συντήρησης του ΤΕΙ.

Ο Ανάδοχος θα διαθέτει όχημα περισυλλογής των πυροσβεστήρων και το κόστος μεταφοράς τους θα βαρύνει τον ίδιο. Με την περισυλλογή θα κατατεθεί διπλό έντυπο στο Γραφείο Συντήρησης του ΤΕΙ/Θ στο οποίο θα αναγράφεται επακριβώς η ποσότητα και το είδος των πυροσβεστήρων που πρόκειται να αναγομωθούν. Η αναγόμωση και ο έλεγχος όλων των πυροσβεστικών μέσων του ΤΕΙ Θεσσαλίας, θα πρέπει να ολοκληρωθεί σε διάστημα 20 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία που θα ορίσει το τμήμα Συντήρησης του ΤΕΙ.

Δειγματοληπτικός έλεγχος και χρήση των πυροσβεστήρων μπορεί να γίνει κατά τη διάρκεια της παράδοσης μετά από συντήρηση ή αναγόμωση. Μετά τον έλεγχο, η ανάδοχος εταιρεία χωρίς άλλη χρέωση είναι υποχρεωμένη να αναγομώσει τους πυροσβεστήρες.

Μετά το πέρας των εργασιών ο Ανάδοχος θα υποβάλει γραπτή έκθεση για την κατάσταση των πυροσβεστικών μέσων του ΤΕΙ/Θ. Επίσης θα υποβάλει και Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμου 1599/86 για την αναγόμωση των πυροσβεστήρων, σύμφωνα με τις διατάξεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία.

Η ανάδοχος εταιρεία οφείλει να αποκαταστήσει με δικές της δαπάνες τυχόν βλάβες και ζημιές που θα προκύψουν από δική της υπαιτιότητα στις εγκαταστάσεις του ΤΕΙ/Θ.

3. ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ

Η τιμή προσφοράς θα δίνεται σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

|  | Είδος πυροσβεστήρα | Τεμάχια | Τιμή/τεμάχιο | Σύνολο |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6 kg Ξ.Κ. | 250 |  |  |
| 2 | 12 kg Ξ.Κ. οροφής | 31 |  |  |
| 3 | 12 kg Ξ.Κ. | 10 |  |  |
| 4 | 2 kg CO2 | 125 |  |  |
| 5 | 5 kg CO2 | 37 |  |  |
| 6 | 6 kg Ξ.Κ. οροφής | 4 |  |  |

Συνολική δαπάνη με ΦΠΑ:…………..€

Η μεταφορά τον πυροσβεστήρων από και προς το ΤΕΙ/Θ θα γίνουν με έξοδα του αναδόχου και δεν θα βαρύνουν το ΤΕΙ/Θ.

4. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Κριτήριο επιλογής του αναδόχου είναι η προσφερόμενη χαμηλότερη συνολική τιμή μεταξύ των αποδεκτών προσφορών. Προσφορές που θα υποβληθούν χωρίς να πληρούν τις απαιτήσεις που περιγράφονται στην παρούσα διακήρυξη θα απορρίπτονται.

- Ημερομηνία λήξης προσφορών η 13/12/2013 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00.

- Κατάθεση στο πρωτόκολλο του ΤΕΙ Θεσσαλίας.

- Άνοιγμα την επόμενη εργάσιμη της λήξης (δηλαδή Δευτέρα 16/12/2013) ώρα 11.00 πμ στην αίθουσα διαγωνισμών της οικονομικής παρουσία των ενδιαφερομένων.