ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Λήψη προσφορών για  δαπάνη ποσού  6.273,00 €  (έξι χιλιάδες διακόσια εβδομήντα τρία ευρώ) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, για την ετήσια συντήρηση 28 λεβητοστασίων κεντρικής θέρμανσης φυσικού αερίου του ΤΕΙ Θεσσαλίας όπως περιγράφεται παρακάτω:

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Ετήσια συντήρηση 28 λεβητοστασίων κεντρικής θέρμανσης φυσικού αερίου που περιλαμβάνει:

1. ΛΕΒΗΤΑΣ:

• καθαρισμός θαλάμου καύσης, καπνοθαλάμου και καπνοδόχου.

• Τοποθέτηση ανασχετήριων καυσαερίων όπου απαιτείται.

• Οπτικός έλεγχος καλής κατάστασης πόρτας λέβητα, καπνοθαλάμου, καπνοδόχου, βαλβίδας ασφαλείας, αυτόματου πλήρωσης, δοχείου διαστολής, κυκλοφορητών, βανών και μόνωσης. Αντικατάσταση των παραπάνω σε περίπτωση που δεν επιδέχονται επιδιόρθωσης ή επισκευής.

• Έλεγχος ηλεκτρικής εγκατάστασης και έλεγχος λειτουργίας θερμοστατών και υδροστατών.

2. ΚΑΥΣΤΉΡΑΣ:

• Έλεγχος στεγανότητας (gas train).

• Καθαρισμός φίλτρου αερίου και αντικατάσταση όπου απαιτείται.

• Καθαρισμός και έλεγχος ιονιστή, σπινθηριστή και κεφαλής.

• Έλεγχος καλής κατάστασης λειτουργίας ανιχνευτή – ηλεκτροβάνας.

• Φύλλο ελέγχου καυσαερίων και ρύθμιση καυστήρα σύμφωνα με τον κανονισμό.

3. ΓΡΑΜΜΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (από μετρητές έως καυστήρα):

• Έλεγχος στεγανότητας εσωτερικού δικτύου και έκδοση:

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ όπως περιγράφεται αναλυτικά στον κανονισμό του Φυσικού Αερίου ΦΕΚ 976/28-3-12, παράρτημα 1 (4).

• Έλεγχος λειτουργίας οργάνων (ρυθμιστή πίεσης, βαλβίδας ασφαλείας, μανομέτρου, ηλεκτροβανών).

4. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ:

Άμεση ανταπόκριση (μετά από τηλεφωνική ειδοποίηση) όταν διαπιστώνεται βλάβη στην λειτουργία των συστημάτων των λεβητοστασίων.

| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ | ΦΠΑ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 28 ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. |  |  |
|  |  | ΓΕΝ.ΣΥΝΟΛΟ |  |

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

- Ημερομηνία λήξης προσφορών η 29/9/2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00

- Κατάθεση στο πρωτόκολλο του ΤΕΙ Θεσσαλίας.

- Άνοιγμα την ίδια ημέρα (δηλαδή Δευτέρα 29/9/2014) ώρα 12.00 στην αίθουσα διαγωνισμών της οικονομικής υπηρεσίας, παρουσία των ενδιαφερομένων.