ΑΔΑ:4 Α1Ι46914Κ-Δ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ

## ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΛΑΡΙΣΑΣ

## Λάρισα 11-03-2011

Αριθμ.Πρωτ.2371

Αριθμός

Προκήρυξης 4/2011

### ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ  ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Το  ΤΕΙ Λάρισας  προκηρύσσει  πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές  για την προμήθεια  υλικών και την εργασία αντικατάστασης γενικού πίνακα χαμηλής τάσης παλαιού υποσταθμού του ΤΕΙ/Λ, προϋπολογισμού 45.000,00  ευρώ για τα υλικά και 8.500,00 ευρώ για την εργασία  συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Οι προσφορές θα κατατεθούν κλειστές στο πρωτόκολλο του ΤΕΙ/Λ μέχρι

30-03-2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ.

Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς :

1.1.Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ

1.2.Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την

προμήθεια  [ΤΕΙ/Λ Περιφερειακή οδός Τρικάλων  41110 Λάρισα].

1.3.Ο αριθμός της διακήρυξης [ 4/2011]

1.4.Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού [ 30-03-2011].

1.5. Τα στοιχεία του αποστολέα.

1.6. Μέσα στον κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται δύο χωριστοί σφραγισμένοι υποφάκελοι:

α]Φάκελος με την ένδειξη ΄΄ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ΄΄ που περιλαμβάνει τα τεχνικά στοιχεία και λοιπά στοιχεία της προσφοράς σε δύο αντίγραφα.

Β] Φάκελος με την ένδειξη ΄΄ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ΄΄ που περιλαμβάνει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς σε δύο αντίγραφα.

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Γενικός Πίνακας Χαμηλής Τάσης κατασκευασμένος από λαμαρίνα DΚΡ πάχους 2 mm και σκελετό από μορφοσίδηρο, αποτελούμενος από έξι επιδαπέδια επεκτεινόμενα πεδία βαθμού προστασίας ΙΡ 55, δύο ενδεικτικών διαστάσεων 60X203X63 (ΠΧΥΧΒ) (ένα πεδίο γενικού διακόπτη και ένα για μελλοντική σύνδεση) και τέσσερα ενδεικτικών διαστάσεων 80X203X63 (ΠΧΥΧΒ) (πεδία αναχωρήσεων). Η παραπάνω μεταλλική κατασκευή θα φέρει σήμανση CΕ και θα είναι επώνυμου οίκου του εσωτερικού ή του εξωτερικού και θα φέρει όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά. Σε καμία περίπτωση η παραπάνω μεταλλική κατασκευή δεν θα αποτελεί προϊόν ιδιοκατασκευής. Ο παραπάνω πίνακας θα περιλαμβάνει:

1τεμ αυτόματο διακόπτη 3Χ1300Α (640-1600Α) εξοπλισμένο με πηνίο εργασίας και

βοηθητική επαφή, με ηλεκτρονική μονάδα προστασίας και ικανότητα διακοπής σε

βραχυκύκλωμα 50 ΚΑ

3 τεμ   ενδεικτικές λυχνίες με ασφάλειες 2Α στην πόρτα του γενικού πεδίου

1 τεμ    πολυόργανο-αναλυτή ενέργειας με τους απαραίτητους Μ/Σ εντάσεως και  με τα

παρακάτω μετρούμενα μεγέθη:

- Τάση (πολικές και φασικές τάσεις)

- Ένταση (πολικές και φασικές εντάσεις)

- Ενεργού ισχύος

- Αεργου ισχύος

- Φαινόμενης ισχύος

- Ελαχίστων και μεγίστων μεγεθών των παραπάνω τιμών

- Συντελεστού ισχύος

- Αρμονικές τάσεως (συντελεστής συνολικής αρμονικής παραμόρφωσης)

- Αρμονικές εντάσεως (συντελεστής συνολικής αρμονικής παραμόρφωσης)

- Μέτρηση ενέργειας ενεργού, άεργου, φαινόμενης

- Συχνότητας

1 τεμ   αυτόματο διακόπτη 3Χ630Α (252-630Α), με ηλεκτρονική μονάδα προστασίας και ικανότητα διακοπής σε βραχυκύκλωμα 36 ΚΑ

1 τεμ αυτόματο διακόπτη 3Χ400Α(160-400Α), με ηλεκτρονική μονάδα προστασίας και

ικανότητα διακοπής σε βραχυκύκλωμα 36 ΚΑ

1	τεμ    αυτόματο διακόπτη 3Χ320Α (160-400Α), με ηλεκτρονική μονάδα προστασίας και ικανότητα διακοπής σε βραχυκύκλωμα 36 ΚΑ

5 τεμ   αυτόματο διακόπτη 3Χ200Α (100-250Α), με ηλεκτρονική μονάδα προστασίας και ικανότητα διακοπής σε βραχυκύκλωμα 36 ΚΑ

2	τεμ   αυτόματο διακόπτη 3Χ250Α (100-250Α), με ηλεκτρονική μονάδα προστασίας και ικανότητα διακοπής σε βραχυκύκλωμα 36 ΚΑ

7 τεμ   αυτόματο διακόπτη 3ΧΊ60Α (64-160Α), με ηλεκτρονική μονάδα προστασίας και ικανότητα διακοπής σε βραχυκύκλωμα 36 ΚΑ

1	τεμ    αυτόματο διακόπτη 3Χ125Α (64-160Α),  με ηλεκτρονική μονάδα προστασίας και

ικανότητα διακοπής σε βραχυκύκλωμα 36 ΚΑ

2	τεμ   αυτόματο διακόπτη 3Χ100Α (64-160Α),  με ηλεκτρονική μονάδα προστασίας και ικανότητα διακοπής σε βραχυκύκλωμα 36 ΚΑ

2 τεμ αυτόματο διακόπτη 3Χ80Α (64-160Α), με ηλεκτρονική μονάδα προστασίας και

ικανότητα διακοπής σε βραχυκύκλωμα 36 ΚΑ

2 τεμ αυτόματο διακόπτη 3Χ63Α (64-160Α), με ηλεκτρονική μονάδα προστασίας και

ικανότητα διακοπής σε βραχυκύκλωμα 36 ΚΑ

1 τεμ αυτόματο διακόπτη 3Χ50Α (64-160Α), με ηλεκτρονική μονάδα προστασίας και

ικανότητα διακοπής σε βραχυκύκλωμα 36 ΚΑ

Ο παραπάνω πίνακας θα παραδοθεί πλήρης έτοιμος προς λειτουργία με όλα τα απαραίτητα μικρούλικα, συναρμολογημένος εξολοκλήρου στο εργοστάσιο κατασκευής του και θα συνοδεύεται από τα απαραίτητα πιστοποιητικά δοκιμών σειράς. Ο κατασκευαστής του παραπάνω πίνακα θα διαθέτει πιστοποιητικό ποιότητας IS0:9001 για την κατασκευή και την εμπορία ηλεκτρολογικών πινάκων Χ.Τ.

Πίνακας πυκνωτών συνολικής ισχύος 250 kVar κατασκευασμένος από λαμαρίνα DΚΡ πάχους 2 mm και σκελετό από μορφοσίδηρο, αποτελούμενος από ένα επιδαπέδιο επεκτεινόμενο πεδίο βαθμού προστασίας ΙΡ 55, ενδεικτικών διαστάσεων 80X203X63 (ΠΧΥΧΒ) (πεδίο γενικού διακόπτη, ασφαλειών και πυκνωτικών μονάδων). Η παραπάνω μεταλλική κατασκευή θα φέρει σήμανση CΕ και θα είναι επώνυμου οίκου του εσωτερικού ή του εξωτερικού και θα φέρει όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά. Σε καμία περίπτωση η παραπάνω μεταλλική κατασκευή δεν θα αποτελεί προϊόν ιδιοκατασκευής. Ο παραπάνω πίνακας θα περιλαμβάνει:

1 τεμ αυτόματο διακόπτη 3Χ400Α (252-630Α), με ηλεκτρονική μονάδα προστασίας και ικανότητα διακοπής σε βραχυκύκλωμα 36 ΚΑ

1 τεμ   όργανο αυτόματης αντιστάθμισης 12 βημάτων

1 τεμ   ανεμιστήρα με θερμοστάτη

10 τεμ βήμα  πυκνωτών  25   kVar  αποτελούμενο   από   ασφαλειοαποζεύκτη   3X1ΟΟΑ   με μαχαιρωτές ασφάλειες 50Α, ρελέ πυκνωτών 25 Kvar, πυκνωτική μονάδα ισχύος 25 Κvar και στραγγαλιστικά πηνία

Ο παραπάνω πίνακας θα παραδοθεί πλήρης έτοιμος προς λειτουργία με όλα τα απαραίτητα μικροϋλικα, συναρμολογημένος εξολοκλήρου στο εργοστάσιο κατασκευής του και θα συνοδεύεται από τα απαραίτητα πιστοποιητικά δοκιμών σειράς. Ο κατασκευαστής του παραπάνω πίνακα θα διαθέτει πιστοποιητικό ποιότητας IS0:9001 για την κατασκευή και την εμπορία ηλεκτρολογικών πινάκων Χ.Τ.

Η παράδοση των υλικών θα γίνει σε χώρο του Τ.Ε.Ι. Λάρισας που θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία και η δαπάνη μεταφοράς θα συμπεριλαμβάνεται στην τιμή αγοράς. Όλα τα υλικά θα συνοδεύονται από εγγύηση, πιστοποιητικά, σχέδια κλπ.

Τιμή Υλικών  με ΦΠΑ:      45,000.00  €

ΕΡΓΑΣΙΑ: Το αντικείμενο του έργου αντικατάστασης του Γενικού Πίνακα Χαμηλής Τάσης (ΓΠΧΤ) του παλαιού υποσταθμού του ΤΕΙ/Λ περιλαμβάνει:

(α)    Την αποξήλωση του υφιστάμενου Γενικού Πίνακα Χαμηλής Τάσης

(β)    Την εγκατάσταση νέου Γενικού Πίνακα Χαμηλής Τάσης

(γ)    Την αποξήλωση του υφιστάμενου πεδίου διόρθωσης συνημίτονου

(δ)    Την εγκατάσταση νέου πεδίου διόρθωσης συνημίτονου

(ε)     Τις απαραίτητες ηλεκτρολογικές εργασίες για τη σύνδεση των νέων πινάκων με το υφιστάμενο δίκτυο.

Στ)  Την απομάκρυνση των αποξηλοθέντων υλικών σε χώρο που θα υποδειχθεί.

Εργασία με ΦΠΑ:      	8,500.00  €

1.1     Γενικά

Το αντικείμενο του έργου αντικατάστασης του Γενικού Πίνακα Χαμηλής Τάσης (ΓΠΧΤ) του παλαιού υποσταθμού του ΤΕΙ/Λ περιλαμβάνει:

(α)    Την αποξήλωση του υφιστάμενου Γενικού Πίνακα Χαμηλής Τάσης

(β)    Την εγκατάσταση νέου Γενικού Πίνακα Χαμηλής Τάσης

(γ)    Την αποξήλωση του υφιστάμενου πεδίου διόρθωσης συνημίτονου

(δ)    Την εγκατάσταση νέου πεδίου διόρθωσης συνημίτονου

(ε)     Τις απαραίτητες ηλεκτρολογικές εργασίες για τη σύνδεση των νέων πινάκων με το υφιστάμενο δίκτυο.

1.2     Κανονισμοί

Οι Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις θα κατασκευαστούν σύμφωνα με τις διατάξεις των παρακάτω κανονισμών:

(α)       Πρότυπο ΕΛΟΤ ΗD 384 «Απαιτήσεις για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις κτιρίων».

(β)       Οδηγιών και απαιτήσεων της ΔΕΗ.

(γ)        Γερμανικών κανονισμών VDE και Αμερικανικών Κανονισμών "NATIONAL ELECTRIC

CODE" για τα θέματα που δεν καλύπτονται από τους Ελληνικούς Κανονισμούς.

(δ)	Διεθνών τροποποιήσεων και προτυποποιήσεων DIN,IEC,NEMA κλπ.

1.3       Πίνακες Διανομής

Το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας του κτιρίου αποτελείται από τον Γενικό Πίνακα

Χαμηλής Τάσης,  τους επί μέρους Τοπικούς Πίνακες και τα μεταξύ τους τροφοδοτικά

καλώδια.

Προβλέπεται η εγκατάσταση μεταλλικού πίνακα τύπου πεδίου κατάλληλο για απευθείας

στήριξη πάνω στο δάπεδο για τον γενικό πίνακα του κτιρίου.

Για την κατασκευαστική διαμόρφωση ΓΠΧΤ ισχύουν τα παρακάτω:

Οι πίνακες της κατηγορίας αυτής θα αποτελούνται από προκατασκευασμένες κυψέλες

τυποποιημένων διαστάσεων και θα χρησιμοποιηθούν   αποκλειστικά αυτόματοι διακόπτες

ισχύος (CIRCUIT BREAKERS) για την προστασία των εισερχομένων των εξερχόμενων

γραμμών.

Οι θέσεις εγκατάστασης των ηλεκτρικών πινάκων επιλέγονται ώστε να είναι εύκολα προσιτοί,

προστατευόμενοι και οι απ’ αυτούς εξυπηρετούμενες περιοχές να συμπίπτουν.

1.4      Δίκτυα Διανομής

Τα δίκτυα διανομής εξασφαλίζουν την ηλεκτρική τροφοδότηση αφ' ενός των τελικών καταναλώσεων από τους τοπικούς υποπίνακες και αφ’ ετέρου την τροφοδότηση των υποπινάκων από τον Γενικό Πίνακα Χαμηλής Τάσης.

Το δίκτυο τροφοδότησης των υποπινάκων κατασκευάζεται γενικά από καλώδια ΝΥΥ με θερμοπλαστική μόνωση .τοποθετημένα επί δικτύου εσχαρών ή υπόγειων καναλιών. Το δίκτυο αυτό είναι υφιστάμενο και θα συνδεθεί με τον νέο ΓΠΧΤ.

2.         ΧΩΡΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ

2.1        Γενικά

Ο ΓΠΧΤ βρίσκεται στον χώρο του υποσταθμού και εξασφαλίζει την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας προς κατανάλωση για τις ανάγκες των διαφόρων κτιρίων. Η διαμόρφωση του υποσταθμού απαρτίζεται από τους παρακάτω διακεκριμένους χώρους:

-     Χώρος Γενικού Πίνακα Μέσης Τάσης

-     Χώρος μετασχηματιστή ισχύος Μ/Σ 1

-     Χώρος μετασχηματιστή ισχύος Μ/Σ 2 (δεν λειτουργεί)

-     Χώρος Γενικού Πίνακα Χαμηλής Τάσης

Ειδικότερα στον χώρο του ΓΠΧΤ προβλέπονται τα παρακάτω:

2.2       Χώρος Γενικού Πίνακα Χαμηλής Τάσης (ΓΠΧΤ)

Στον χώρο αυτόν θα εγκατασταθεί ο νέος Γενικός Πίνακας Χαμηλής Τάσης που αποτελεί την αφετηρία των καλωδίων τροφοδότησης όλων των επί μέρους πινάκων των κτιρίων.

Ο ΓΠΧΤ θα είναι ισταμένου τύπου απαρτιζόμενος από έξι πεδία εκ των οποίων ένα αντιστοιχεί στην άφιξη από τον μετασχηματιστή Μ/Σ 1, ένα ως εφεδρικό για τη μελλοντική άφιξη από τον μετασχηματιστή Μ/Σ 2 και τα υπόλοιπα τέσσερα στις αναχωρήσεις προς τους επί μέρους υποπίνακες. Το πεδίο άφιξης από τον μετασχηματιστή Μ/Σ 1 περιλαμβάνει ένα συρταρωτό αυτόματο διακόπτη ισχύος ηλεκτροκίνητο και ένα πολυόργανο - αναλυτή ενέργειας με τους απαραίτητους Μ/Σ εντάσεως και με τα παρακάτω μετρούμενα μεγέθη:

•    Τάση (πολικές και φασικές τάσεις)

•     Ένταση (πολικές και φασικές εντάσεις)

•     Ενεργού ισχύος

•    Άεργου ισχύος

•    Φαινόμενης ισχύος

•    Ελαχίστων και μεγίστων μεγεθών των παραπάνω τιμών

•     Συντελεστού ισχύος

•    Αρμονικές τάσεως (συντελεστής συνολικής αρμονικής παραμόρφωσης)

•    Αρμονικές εντάσεως (συντελεστής συνολικής αρμονικής παραμόρφωσης)

•    Μέτρηση ενέργειας ενεργού, άεργου, φαινόμενης

•     Συχνότητας

Για τα πεδία με τις αναχωρήσεις προβλέπονται αυτόματοι διακόπτες ισχύος στην έξοδο της κάθε γραμμής προς τους επί μέρους υποπίνακες.

Επίσης προβλέπεται και πεδίο για τοποθέτηση συσκευής αυτόματης διόρθωσης συντελεστού ισχύος αποτελούμενη από συστοιχία πυκνωτών συνολικής άεργου ισχύος 250Kvar χωρισμένης σε τμήματα με τα οποία θα μπορούν να επιτευχθούν 10 βαθμίδες άεργου ισχύος ανά συστοιχία.

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΝΑ ΑΠΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ K. ΧΟΥΧΟΥΡΕΛΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ   ΣΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 2410684419.

Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ/Λ

Ιωάννης Κόκκορας

Καθηγητής